附件：

贵州商学院会议中心中央空调维修

| 主 题 | 关于会议中心空调检修问题 | 事件状态 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容（附图片） |  |  |  |
| 会议中心中央空调设施设备出现部分故障问题 ，安排空调维保单位及我物业公司工程人员对会议中心空调进行排查，现有以下情况需要处理：风冷机组故障、水泵漏水、冷却水系统冷却水质问题、风机盘管出水不通畅、 现在空调设备设施问题需要空调维修专业人员进行检修，确保会议中心空调正常使用。 机组名称; 型号; 单位; 数量; 功率; 检修费单价（元）; 检修费合计（元）. 风冷机组; FWM040F; 台; 1; 40KW; 600; 600. 风冷机组; FWM020F; 台; 1; 20KW; 600; 600. 风冷机组; FWM03F; 台; 1; 31KW; 600; 600. 水泵; SLS-125-60; 台; 2; 7.5KW; 800; 1600; 扬尘28m 流量60m/h3. 冷却水系统; 套; 1; 2800; 2800; 风冷机组进出水口，泄压罐，管道清理. 风机盘管; YGFC04CB; 台; 23; 71KW; 120; 2760. 合计; 8960. |
| 备注 |  |  |  |
| 1.以上为现场排查需要维修的清单，预算为招标价格。 2.最终中标方中标后还需进行现场踏勘。清单内的按中标价执行，若因维修产生清单外费用（不超过中标金额的10%）以我校审计相关规定进行结算（提供承诺书）。 3.该项目为维修项目，项目验收合格后需经审计处审计结算。 特此说明。 |  |  |  |